
[image: image1.jpg]AU AL KRR I e A TR 8]

(TR A X + AR ERERSEE) FARAA B

AR S AF

(R¥n%)






第一章  招标公告
杭州航民钱江染整有限公司冷却塔 + 废气三级治理设施技改项目工程的实施需进行公开招标。现将有关事项公告如下，欢迎对本项目有兴趣并符合投标人资格条件的投标人参加投标。具体如下：

1、招标编号：  QJ202601                    。
2、项目名称： 杭州航民钱江染整有限公司（污水封闭式冷却塔 +生化池废气三级治理）设施技改项目工程  。
3、项目地点：    河庄街道长五线            。
4、项目本期概算：1300（万元）；最高限价：1300（万元）；资金来源：自筹。
5、招标范围及内容： 杭州航民钱江染整有限公司（污水封闭式冷却塔 + 废气三级治理）设施技改项目工程 ，详见招标文件第三章“用户需求书”。
6、投标人资格条件
（1）在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册， 具有独立法人资格 提供营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体记录名单;

（3）具有环保工程专业承包乙级及以上资质；具有单个项目印染污水1万吨/天处理规模的污水站废气处理或印染污水封闭式冷却塔成熟稳定运行2年以上的案例;
（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标 ；

（5）本项目 不接受 联合体投标。
注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖投标人单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在投标文件中提供。

7、招标文件的获取

（1）自行下载获取：潜在投标人须自行登录杭州航民钱江染整有限公司网站，新闻资讯-公司新闻（www.hmqjrz.com）获取招标文件。

（2）下载时间：2026年3月18日-3月22日。
8、投标文件的递交

请各投标供应商将书面投标文件于2026年3月23日之前邮寄5份标书至以下联系方式地址。

9、联系方式

招 标 人：杭州航民钱江染整有限公司
地    址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道长五线杭州航民钱江染整有限公司西门
联 系 人：沈女士

电    话：13867173888

第二章  招投标其它要求
1、投标文件
1.1投标文件的组成

（1）资格及资信文件（按投标人资格条件要求及评分细则要求准备）；

（2）商务文件（按设备及技术要求清单明细报价，法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书）；

（3）投标人认为有必要的其他内容（包括与评分细则有关的内容）。

2、开标要求
2.1开标时间和地点

2.1.1本项目采用“不见面”交易方式，由招标方自行组织人员线下评标、开标，开标时间（  2026年3月23日  ）。
2.2开标顺序

2.1.2开标顺序随机。

3、评标

3.1评标委员会的组建
3.1.1评标工作由招标人自行组织评标人员，评标委员会由有关技术、设备、经济方面的专家组成；

3.1.2评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.2评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4、定标
4.1定标方式

4.1.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.2中标通知

招标人在发布招标公告的网站上公告中标结果，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。
5、合同的授予
5.1签订合同

5.1.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起3日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格。

第三章  用户需求书

一、招标一览表

标项 1 
	序号
	名称
	规格型号与参数
	单位
	数量
	备注

	一
	杭州航民钱江染整有限公司（污水冷却塔 +生化池 废气三级治理）设施技改项目
	详见招标需求
	项
	1
	


招标需求

技术需求
1.1采购清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	备注

	一
	现有废气技改部分

	1
	1#废气系统（按4万立方/小时，进气硫化氢1500mg/L，排气硫化氢5mg/L以下技改）

	1.1
	喷淋塔内技改
	Φ3.8×11.5m，PE喷淋塔，一级及二级
	2套
	
	
	技改要求：

规划技改塔内配喷淋系统、除雾系统、喷头检修平台；

塔内原有喷淋系统、除雾系统需技改方自行清理、拆除；

塔内材质必须采用耐腐蚀、耐磨损材料；

4、根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划塔内喷淋管道及其配件；

	1.2
	喷淋塔内技改
	Φ3.5×11.5m，FRP喷淋塔，三级
	1套
	
	
	

	1.3
	喷淋塔外喷淋管技改
	用于以上3套喷淋塔外喷淋管道
	3套
	
	
	技改要求：

根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划喷淋管道及其配件；

喷淋管及其配件采用高强度U-PVC材质；

	1.4
	烟囱取样口及取样平台技改
	用于Φ1.0×15m烟囱，DN100口径
	1套
	
	
	技改要求：

按环保最新废气排放口要求改造烟囱取样口，玻璃钢及U-PVC材质；

按环保要求搭建取样口取样平台，玻璃钢及304不锈钢材质；

	1.5
	玻璃钢废气收集管道技改
	DN200-DN1000，含配套玻璃钢风阀
	1批
	
	
	技改要求：

需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

预估技改管道数量约100米；

管道玻璃钢材质，管架304不锈钢；

	1.6
	补水、排污、药剂管道及配件
	DN20-DN100，含配套阀门
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约120米；

3、管道及配件U-PVC及304材质，管架304不锈钢；

	1.7
	PH检测仪
	耐强碱PH电极，配套显示表头、专用信号线30米/套
	3套
	
	
	技改要求：

配套PP加长杆，L=1米；

匹配PH校正液，500ml/瓶*2瓶；

进口电极，合资品牌；

	1.8
	加碱计量泵
	300-400/L小时
	3套
	
	
	技改要求：

U-PVC材质，380V电机；

配套电机PP雨帽3套；

配套DN25 U-PVC背压阀3套；

慧昇泵业品牌；

	1.9
	液碱储罐
	Φ2.0×2.2m
	1套
	
	
	技改要求：

采用PPH缠绕罐，上加盖板；

配套安装1.8米长的PP磁翻板液位计1套；

	1.10
	喷淋塔外检修平台
	现场非标制作，用于检修、拆装喷淋塔内喷头灯
	1套
	
	
	技改要求：

需供应商根据现场情况测绘制作，要求必须方便安全检修、拆装喷淋塔内喷头；

材质为304不锈钢槽钢、角钢、圆管、玻璃钢网格板组合制作；

平台面积约50平方；

	1.11
	电器及自控
	用于以上1#废气处理系统设备的操作及控制
	1套
	
	
	技改要求：

采用户外304不锈钢电柜，桥架及线管304材质，软管采用黑色PE管；

配套45kw变频1套、15kw变频4套、18.5kw变频1套，国产知名品牌；

配套PH自动控制系统3套；

需供应商现场查看、测绘桥架及电缆走向、数量等；

	1.12
	安装、运输
	以上所有设施的安装、材料运输、吊装、设备试车等，含工程意外险
	1次
	
	
	不可转包

	1.13
	工艺调试及现场人员培训
	不含调试用药剂
	1次
	
	
	

	E1
	小  计
	
	
	
	
	含工程增值税

	2
	2#废气系统（按3.5万立方/小时，进气硫化氢1500mg/L，排气硫化氢5mg/L以下技改）

	2.1
	喷淋塔内技改
	Φ3.2×11.5m，PE喷淋塔，一级及二级
	2套
	
	
	技改要求：

规划技改塔内配喷淋系统、除雾系统、喷头检修平台；

塔内原有喷淋系统、除雾系统需技改方自行清理、拆除；

塔内材质必须采用耐腐蚀、耐磨损材料；
4、根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划塔内喷淋管道及其配件；

	2.2
	喷淋塔内技改
	Φ3.5×11.5m，FRP喷淋塔，三级
	1套
	
	
	

	2.3
	喷淋塔外喷淋管技改
	用于以上3套喷淋塔外喷淋管道
	3套
	
	
	技改要求：

根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划喷淋管道及其配件；

喷淋管及其配件采用高强度U-PVC材质；

	2.4
	烟囱取样口及取样平台技改
	用于Φ0.9×15m烟囱，DN100口径
	1套
	
	
	技改要求：

按环保最新废气排放口要求改造烟囱取样口，玻璃钢及U-PVC材质；

按环保要求搭建取样口取样平台，玻璃钢及304不锈钢材质；

	2.5
	玻璃钢废气收集管道技改
	DN200-DN900，含配套玻璃钢风阀
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约65米；

3、管道玻璃钢材质，管架304不锈钢；

	2.6
	补水、排污、药剂管道及配件
	DN20-DN100，含配套阀门
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约100米；

3、管道及配件U-PVC及304材质，管架304不锈钢；

	2.7
	PH检测仪
	耐强碱PH电极，配套显示表头、专用信号线30米/套
	3套
	
	
	技改要求：

配套PP加长杆，L=1米；

匹配PH校正液500ml/瓶*2瓶；
进口电极，合资品牌；

	2.8
	加碱计量泵
	300-400/L小时
	3套
	
	
	技改要求：

U-PVC材质，380V电机；

配套电机PP雨帽3套；

配套DN25 U-PVC背压阀3套；
慧昇泵业品牌；

	2.9
	液碱储罐
	Φ2.0×2.2m
	1套
	
	
	技改要求：

采用PPH缠绕罐，上加盖板；

配套安装1.8米长的PP磁翻板液位计1套；

	2.10
	喷淋塔外检修平台
	现场非标制作，用于检修、拆装喷淋塔内喷头灯
	1套
	
	
	技改要求：

需供应商根据现场情况测绘制作，要求必须方便安全检修、拆装喷淋塔内喷头；

材质为304不锈钢槽钢、角钢、圆管、玻璃钢网格板组合制作；

平台面积约50平方；

	2.11
	电器及自控
	用于以上2#废气处理系统设备的操作及控制
	1套
	
	
	技改要求：

采用户外304不锈钢电柜，桥架及线管304材质，软管采用黑色PE管；

配套37kw变频1套、15kw变频4套、18.5kw变频1套，国产知名品牌；

配套PH自动控制系统3套；

需供应商现场查看、测绘桥架及电缆走向、数量等；

	2.12
	安装、运输
	以上所有设施的安装、材料运输、吊装、设备试车等，含工程意外险
	1次
	
	
	不可转包

	2.13
	工艺调试及现场人员培训
	不含调试用药剂
	1次
	
	
	

	E2
	小  计
	
	
	
	
	含工程增值税

	3
	3#废气系统（按3.5万立方/小时，进气硫化氢1500mg/L，排气硫化氢5mg/L以下技改）

	3.1
	喷淋塔内技改
	Φ3.4×11.5m，PE喷淋塔，一级及二级
	2套
	
	
	技改要求：

规划技改塔内配喷淋系统、除雾系统、喷头检修平台；

塔内原有喷淋系统、除雾系统需技改方自行清理、拆除；

塔内材质必须采用耐腐蚀、耐磨损材料；
4、根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划塔内喷淋管道及其配件；


	3.2
	喷淋塔内技改
	Φ2.8×11.5m，FRP喷淋塔，三级
	1套
	
	
	

	3.3
	喷淋塔外喷淋管技改
	用于以上3套喷淋塔外喷淋管道
	3套
	
	
	技改要求：

根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划喷淋管道及其配件；

喷淋管及其配件采用高强度U-PVC材质；

	3.4
	烟囱取样口及取样平台技改
	用于Φ0.9×15m烟囱，DN100口径
	1套
	
	
	技改要求：

按环保最新废气排放口要求改造烟囱取样口，玻璃钢及U-PVC材质；

按环保要求搭建取样口取样平台，玻璃钢及304不锈钢材质；

	3.5
	玻璃钢废气收集管道技改
	DN200-DN900，含配套玻璃钢风阀
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约200米；

3、管道玻璃钢材质，管架304不锈钢；

	3.6
	补水、排污、药剂管道及配件
	DN20-DN100，含配套阀门
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约60米；

3、管道及配件U-PVC及304材质，管架304不锈钢；

	3.7
	PH检测仪
	耐强碱PH电极，配套显示表头、专用信号线30米/套
	3套
	
	
	技改要求：

配套PP加长杆，L=1米；

匹配PH校正液500ml/瓶*2瓶；
进口电极，合资品牌；

	3.8
	加碱计量泵
	300-400/L小时
	3套
	
	
	技改要求：

U-PVC材质，380V电机；

配套电机PP雨帽3套；

配套DN25 U-PVC背压阀3套；
慧昇泵业品牌；

	3.9
	液碱储罐
	Φ2.0×2.2m
	1套
	
	
	技改要求：

采用PPH缠绕罐，上加盖板；

配套安装1.8米长的PP磁翻板液位计1套；

	3.10
	喷淋塔外检修平台
	现场非标制作，用于检修、拆装喷淋塔内喷头灯
	1套
	
	
	技改要求：

需供应商根据现场情况测绘制作，要求必须方便安全检修、拆装喷淋塔内喷头；

材质为304不锈钢槽钢、角钢、圆管、玻璃钢网格板组合制作；

平台面积约80平方；

	3.11
	电器及自控
	用于以上3#废气处理系统设备的操作及控制
	1套
	
	
	技改要求：

采用户外304不锈钢电柜，桥架及线管304材质，软管采用黑色PE管；

配套37kw变频1套、15kw变频4套、11kw变频1套，国产知名品牌；

配套PH自动控制系统3套；

需供应商现场查看、测绘桥架及电缆走向、数量等；

	3.12
	安装、运输
	以上所有设施的安装、材料运输、吊装、设备试车等，含工程意外险
	1次
	
	
	不可转包

	3.13
	工艺调试及现场人员培训
	不含调试用药剂
	1次
	
	
	

	E3
	小  计
	
	
	
	
	含工程增值税

	4
	4#废气系统（按3.0万立方/小时，进气硫化氢1500mg/L，排气硫化氢5mg/L以下技改）

	4.1
	喷淋塔内技改
	Φ2.8×11.5m，FRP喷淋塔，一至三级
	3套
	
	
	技改要求：

规划技改塔内配喷淋系统、除雾系统、喷头检修平台；

塔内原有喷淋系统、除雾系统需技改方自行清理、拆除；

塔内材质必须采用耐腐蚀、耐磨损材料；
4、根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划塔内喷淋管道及其配件；


	4.2
	喷淋塔外喷淋管技改
	用于以上3套喷淋塔外喷淋管道
	3套
	
	
	技改要求：

根据100-120吨/小时.层喷淋水量规划喷淋管道及其配件；

喷淋管及其配件采用高强度U-PVC材质；

	4.3
	烟囱取样口及取样平台技改
	用于Φ0.9×15m烟囱，DN100口径
	1套
	
	
	技改要求：

按环保最新废气排放口要求改造烟囱取样口，玻璃钢及U-PVC材质；

按环保要求搭建取样口取样平台，玻璃钢及304不锈钢材质；

	4.4
	玻璃钢废气收集管道技改
	DN200-DN900，含配套玻璃钢风阀
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约30米；

3、管道玻璃钢材质，管架304不锈钢；

	4.5
	补水、排污、药剂管道及配件
	DN20-DN100，含配套阀门
	1批
	
	
	技改要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估技改管道数量约85米；

3、管道及配件U-PVC及304材质，管架304不锈钢；

	4.6
	PH检测仪
	耐强碱PH电极，配套显示表头、专用信号线30米/套
	3套
	
	
	技改要求：

配套PP加长杆，L=1米；

匹配PH校正液500ml/瓶*2瓶；
进口电极，合资品牌；

	4.7
	加碱计量泵
	300-400/L小时
	3套
	
	
	技改要求：

U-PVC材质，380V电机；

配套电机PP雨帽3套；

配套DN25 U-PVC背压阀3套；
慧昇泵业品牌；

	4.8
	液碱储罐
	Φ2.0×2.2m
	1套
	
	
	技改要求：

采用PPH缠绕罐，上加盖板；

配套安装1.8米长的PP磁翻板液位计1套；

	4.9
	喷淋塔外检修平台
	现场非标制作，用于检修、拆装喷淋塔内喷头灯
	1套
	
	
	技改要求：

需供应商根据现场情况测绘制作，要求必须方便安全检修、拆装喷淋塔内喷头；

材质为304不锈钢槽钢、角钢、圆管、玻璃钢网格板组合制作；

平台面积约60平方；

	4.10
	电器及自控
	用于以上4#废气处理系统设备的操作及控制
	1套
	
	
	技改要求：

采用户外304不锈钢电柜，桥架及线管304材质，软管采用黑色PE管；

配套30kw变频1套、11kw变频3套，国产知名品牌；

配套PH自动控制系统3套；

需供应商现场查看、测绘桥架及电缆走向、数量等；

	4.11
	安装、运输
	以上所有设施的安装、材料运输、吊装、设备试车等，含工程意外险
	1次
	
	
	不可转包

	4.12
	工艺调试及现场人员培训
	不含调试用药剂
	1次
	
	
	

	E4
	小  计
	
	
	
	
	含工程增值税

	二
	新增加废气处理部分（按3.0万立方/小时，进气硫化氢1500mg/L，排气硫化氢5mg/L以下设计）

	1
	玻璃钢喷淋塔
	Φ3.4×11.5m，FRP喷淋塔，一级
	1套
	
	
	设计要求：

以上气量、进出口硫化氢要求设计级配套喷淋系统、除雾系统、塔内检修平台等；

塔内材质必须采用耐腐蚀、耐磨损玻璃钢材料；

	2
	玻璃钢喷淋塔
	Φ2.8×11.5m，FRP喷淋塔，二级至三级
	2套
	
	
	

	3
	烟囱及支架
	Φ0.9×15m
	1套
	
	
	设计要求：

按环保最新废气排放口要求配套取样口、取样平台；玻璃钢、U-PVC、304材质；

烟囱玻璃钢材质、支架304材质；

	4
	液碱储罐
	Φ2.0×2.2m
	1套
	
	
	设计要求：

采用PPH缠绕罐，上加盖板；

配套安装1.8米长的PP磁翻板液位计1套；

	5
	衬氟喷淋泵
	HMIHF150-125/160-22
	3套
	
	
	设计要求：

流量160吨/小时、扬程23米、功率22kw，内衬氟材质，带一体化底座；

配套304不锈钢电机防雨罩；

国产知名氟特品牌；

	6
	离心风机
	HMKL-10/30
	1套
	
	
	设计要求：

气量3.5万立方/小时、风压2000Pa、电机30kw、变频电机、皮带传动；

配套进出口软接；

国产可瑞斯品牌；

	7
	PH检测仪
	耐强碱PH电极，配套显示表头、专用信号线30米/套
	3套
	
	
	技改要求：

配套PP加长杆，L=1米；

匹配PH校正液2500ml/瓶*2瓶；
进口电极，合资品牌；

	8
	加碱计量泵
	300-400/L小时
	3套
	
	
	技改要求：

U-PVC材质，380V电机；

配套电机PP雨帽3套；

配套DN25 U-PVC背压阀3套；
慧昇泵业品牌；

	9
	喷淋塔外喷淋管
	用于以上3套喷淋塔外喷淋管道
	3套
	
	
	设计要求：

根据160吨/小时.泵喷淋水量规划喷淋管道及其配件；

喷淋管及其配件采用高强度U-PVC材质；

	10
	玻璃钢废气收集管道
	DN200-DN900，含配套玻璃钢风阀
	1批
	
	
	设计要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估管道数量约110米；

3、管道玻璃钢材质，管架304不锈钢；

	11
	补水、排污、药剂管道及配件
	DN20-DN100，含配套阀门
	1批
	
	
	设计要求：

1、需供应商现场查看场地及管道走向、配置；

2、预估管道数量约60米；

3、管道及配件U-PVC及304材质，管架304不锈钢；

	12
	喷淋塔外检修平台
	现场非标制作，用于检修、拆装喷淋塔内喷头灯
	1套
	
	
	设计要求：

需供应商根据现场情况测绘制作，要求必须方便安全检修、拆装喷淋塔内喷头；

材质为304不锈钢槽钢、角钢、圆管、玻璃钢网格板组合制作；

平台面积约72平方；

	13
	电器及自控
	用于以上新增加废气处理系统设备的操作及控制
	1套
	
	
	设计要求：

采用户外304不锈钢电柜，桥架及线管304材质，软管采用黑色PE管；

配套37kw变频1套、22kw变频3套，国产知名品牌；

配套PH自动控制系统3套；

需供应商现场查看、测绘桥架及电缆走向、数量等；

	14
	安装、运输
	以上所有设施的安装、材料运输、吊装、设备试车等，含工程意外险
	1次
	
	
	不可转包

	15
	工艺调试及现场人员培训
	不含调试用药剂
	1次
	
	
	

	E5
	小  计
	
	
	
	
	含工程增值税

	三
	新增加污水冷却塔部分（以4万吨/天印染废水规划设计，温降要求：55度至40度）

	1
	智能环保冷却器
	210吨/小时
	8套
	
	
	设计要求：

温降：夏天最高温时可降至40度以内；

单套流量5000吨/天；

冷却塔污水接触部分316L材质，其它304不锈钢材质；

喷淋泵为耐腐蚀川源泵、风机为明新品牌304材质；

必须满足可拆卸、可清洗、可观测、方便维修功能；

	2
	保安过滤器
	600-800吨/小时
	3套
	
	
	设计要求：

流量：600-800吨/小时.套，过滤精度2mm；

304不锈钢材质，可拆卸滤筒；

备用滤筒1套；

	3
	电磁流量计
	DN200
	8套
	
	
	技术要求：

内衬四氟、316L电极；

一体化显示仪表，带4-20ma及485通信功能；

国产知名品牌；

	4
	水表
	DN80
	8套
	
	
	技术要求：

法兰式水表，304材质；

垂直安装方式；

	5
	温度传感器
	PT100
	18套
	
	
	技术要求：

1、0-100度，316L材质；

2、带4-20ma信号输出；

3、国产知名品牌；

	6
	压力液位传感器
	0-100KPa
	8套
	
	
	技术要求：

1、0-1米，316L材质；

2、带4-20ma信号输出；

国产知名品牌；

	7
	管道混合器
	DN600-3000
	1套
	
	
	技术要求：

DN600，长3米，304不锈钢材质，带法兰及加药口；

内置双螺旋反应结构；

	8
	冷却塔平台
	49.5米L*11.5米W*3.5米H
	1套
	
	
	技术要求：

满足8套冷却塔、3套保安过滤器安装使用、操作、检修需求；

整体热镀锌材质、立柱预埋板304不锈钢材质、平台面板及栏杆304材质；

平台满焊不漏水，配套平台排水管；

具体制作要求请供应商自行现场测绘；

	9
	格栅机房顶盖技改
	
	75平方
	
	
	技改要求：

将业主现有不锈钢锥形屋顶、气管拆除；

匹配安装玻璃钢装配式房顶，荷载150kg/平方；

匹配安装玻璃钢排气管、PVC排水管等；

	10
	管道及配件
	DN20-500
	1套
	
	
	设计要求：

冷却塔进水管道，DN200-DN500*6mm，304不锈钢及热镀锌材质，阀门均为304不锈钢材质，管架热镀锌材质，管道数量约105米；

冷却塔出水管道，DN200-DN500*6mm，304不锈钢及热镀锌材质，阀门均为304不锈钢材质，管架热镀锌/304材质，管道数量约166米；

河水补水管道，DN80-200*6mm，热镀锌及U-PVC材质，阀门U-PVC材质，管架热镀锌/304材质，管道数量约180米；

河水回用管道，DN125-300*6mm，热镀锌及U-PVC材质，管架热镀锌/304材质，管道数量约192米；

冷却塔排空管道，DN80-100，U-PVC材质，管架热镀锌/304材质，管道数量约100米；

需供应商自行现场查勘场地、测绘数量；

管道及配件必须满足国标要求；

	11
	总配电房改造
	
	1次
	
	
	技改要求：

按照满足8套冷却塔328kw用电负荷改造；

匹配配电房至冷却塔电柜现场总电缆铺设，YJV 3*240+1*120电缆185米，国标铜线；

	12
	电器及自控
	污水封闭式冷却塔系统所有设备的电控、操作等
	1套
	
	
	设计要求：

冷却塔风机均需配套变频器；

冷却塔所有流量、温度、液位数据均要能通过信号采集\PLC自控等进入工控电脑，所有数据可看可控可查；

配套户外304不锈钢路灯、电柜为户外304不锈钢防雨电箱、桥架304不锈钢、电缆均为国标铜线；

	13
	安装、运输
	以上所有设施的安装、材料运输、吊装、设备试车等，含工程意外险
	1次
	
	
	不可转包

	14
	工艺调试及现场人员培训
	不含调试用药剂
	1次
	
	
	

	E6
	小  计
	
	
	
	
	含工程增值税

	E7
	合  计
	E7=E1+E2+E3+E4+E5+E6
	
	
	
	含工程增值税


注：1）、以上所有内容单价包含：相关税费、运输、成套、服务等一切费用，请投标单位根据自身实际实力进行报价。

2）、▲招标需求中的参数内容不得改变，不允许负偏离，允许正偏离。

3）、本项目为一次性报价，今后不作调整。

1.2、验收、交付标准和方法

1、按招标文件要求及中标后的合同约定验收。

二、其他要求

1、投标人须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品为全新设备

2、投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足招标人需求，由此产生的风险由投标人承担。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

三、商务需求

▲1、工期：合同签订下达开工通知后60日内完成项目的全部建设，完成项目的全部建设且试运行3个月正常，满足使用要求，经终验合格后进入质保期（具体起止日期从合同签订之日起算）。
交货地点：杭州航民钱江染整有限公司内。
▲2、质保期：2年维保
质量保证期内提供免费上门维护，如设备出现故障，投标人在接到电话后，立即响应，24小时内修复，以保证招标人的正常使用。

3、售后服务

质保期内提供（7*24）上门维护、升级服务，免费提供功能优化和升级，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。对故障能即时响应，4小时以内提出问题解决方案所采取的措施，逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失，后期数据共享等方面需无偿接入。

4、安装调试

4.1安装地点：杭州航民钱江染整有限公司内

4.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3安装过程中发生的费用由投标人负责。

4.4投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中招标人需配合的内容。

5、验收

5.1按招标文件要求及中标后的合同约定验收。
5.2验收费用由投标方负担。

6、承包方式：包工包料、包检测、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

7、本项目投标人一旦中标，不得分包转包，一经发现中标人存在分包转包的行为，本项目合同立即自动中止。

8、付款方式：
8.1 中标人完成整体项目交付甲方验收后一个月内，一个月内向中标人支付本合同总价款90%。                

8.2 中标人完成项目运维保障期后，招标人应确认工作成果，并于确认工作成果后一个月内向中标人支付本合同总价款10%。   
第四章  评标方法及评价标准
1、评标方法

本项目评标方法及标准采用综合评估法。
2、标书评审

2.1评标委员会对投标文件按如下“评分细则”进行详细评审：

	
	评审因素
	分值
	评 审 标 准

	资

信

标

（40分）
	业绩
	0-15分
	投标人自2022年1月1日以来具有类似项目的业绩,每提供一份得3分，最多得15分。(有效同类项目业绩：近三年指投标截止日期前三年内，投标文件中须提供相关合同复印件并加盖公章，不提供不得分，时间以合同时间为准。）

	
	相关资质
	0-10分
	投标人具有有效的环保行业设计、施工、总承包、运营等资质，每提供一份得2分，最多得10分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章（证书获得者需与投标人名称一致）。

	
	相关专利
	0-15分
	投标人具有在相关设备上的有效专利，每提供一份得3分，最多得15分。证明材料：证书扫描件加盖投标人公章（证书获得者需与投标人名称一致）。

	商

务

标

（60分）
	价格权值=0.60
	60分
	最低有效投标价格为评标基准价

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 

（计算得分保留小数点后2位）


（招标人可以根据项目特点和实际需要确定评审因素和量化标准。）

注：（1）上述提供的证明材料应复印件加盖公章；

    （2）技术标评分由评标成员每人一份评分表，在分值范围内各自独立打分并签名。投标人技术得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值（小数点保留二位，第三位四舍五入）；

    （3）资信标及商务标由评标委员会按评审标准统一评分。   
3、投标文件澄清、报价修正

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
4、排序与推荐中标候选人

4.1投标人的综合得分等于资信标与商务标得分之和。
4.2评标委员会按投标人的综合得分由高至低推荐中标候选人。若得分相同，则投标报价低者排名在前；若投标报价也相同，则资信分高者排名在前；若资信分也相同，则由评标委员会按少数服从多数的原则通过投票表决决定排名先后。

5、完成评标报告
5.1评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.3根据评标结果形成评标报告，报告中明确中标人，所有评标委员均需签字确认。


